                                                                                                                Додаток 3 до заявки на проведення закупівлі   

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ І ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

5073 Послуги з ремонту системи кондиціювання і охолодження повітря серверної Південної філії УДЦР  DAIKIN RXS35L3V1B   (м. Одеса, пров. О. Юрженка, 20)
(ДК 021:2015: 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок)
Згілно п.91 плану закупівель Південної філії УДЦР на 2026 рік  було проведено закупівлю послуг з технічного обслуговування систем вентиляції та кондиціювання філії в м. Одеса та Одеській області. За результатами торгів було укладено договір № 724 від 4 лютого 2026 року з ТОВ «ІВІК-ЮГ», в тому числі на технічне обслуговування зовнішнього і внутрішнього блоку спліт-системи DAIKIN RXS35L3V1B, яка забезпечує безперервне охолодження повітря в серверній Південної філії УДЦР за адресою  м. Одеса, пров. О. Юрженка, 20. 03.08.2026 спліт-система DAIKIN RXS35L3V1B вийшла з ладу. Викликані спеціалісти ТОВ «ІВІК-ЮГ» провели попередню діагностику несправності спліт-системи DAIKIN RXS35L3V1B на території Південної філії УДЦР і дійшли висновку про необхідність демонтажу системи з ціллю перевірки на стаціонарному обладнанні в сервісному центрі ТОВ «ІВІК-ЮГ». За результатами  було складено акт обстеження системи:
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obcrexenHs cucremu KoHauuioBanHs DAIKIN RXS 35L3V1B
BCTaHOBJIEHOI0 y NPHUMilIeHHi (CepBepHOi) 00'ekTy JlepkaBHe IIiIMPHEMCTBO "YkpaiHChKui
A€pXaBHUH LEHTp pafiodacToT" 3a anpecoio: M. Oxeca, Byn. CobopHa,72.

[Ticns mposeneroi niarHocTuky cuctemu KoHuuioBanas BCTAHOBJIEHO:

- HECIIpaBHA IJIaTa yNpaBJliHHA 30BHILIHBOTO GJIOKY ;

HeobxinHo:
- [Toxynka Ta 3amMiHa IUIaTH ynpaBITiHHS 30BHIIIHBOTO 610Ky-1 mir.
-JleMOHTaXHi, MOHT2)XHI POGOTH, ITyCKOHANArOKEHHS Ta OCTATOYHA JiarHOCTHKA.

BHCHOBOK: Cuctema KOHIUIIIOBaHHS B CEPBEPHOT TEXHIYHO HECIpaBHa.

IToTpiGHui HeraltHUit PEMOHT CHCTEMH KOHIHIIIOBAHHS Y NPUMIIIEHH] CEpPBEPHOI 00'€KTY.
CepsepHe 00naTHaHHA MPALIOE iN0A060BO i BHINSE XyXKe 6arato Temna Ha MaTeHbKii IUTOII.
bes oxonomkenns remmeparypa B 3akpuTiif KiMHATi mimifiMaeThCs 10 HeGE3MEUHHX 3HAYECHD
BCHOTI'O 3a KiJIbKa FOJHH a00 HAaBiTh XBHJIUH.

Ile MOXe MpU3BECTH 110 KPHTHYHOI CHTYyaIlii, OCKiBKH, IPH3BOANTE 0 neperpiBy o0IaIHaHHS,
BTpaTH JAaHUX Ta 3YIIHUHKH 6i3Hec-mporiecis, 0c0o0JIUBO y JITHIO
CIIEKY, KOJIM CTOBITYHK IJHIMAETbCS — TEMIIEpaTypa CTae OLMBINOI Ta CHTYAWis IIe GibIm
HOTiPIIYETHCS.

« O8 » W\, 2026p.

abau B.€. , B.0. HavanbHuKa CepBiCHOrO IEHTpY )





Актом обстеження встановлено, що система кондиціювання серверної технічно несправна, потрібний її негайний ремонт. Серверне обладнання працює цілодобово і несправність системи охолодження повітря, особливо в період аномальної літньої спеки, може призвести до виходу з ладу дорогого серверного обладнання. Ситуація виникла через вихід з ладу плати управління зовнішнього блоку кондиціонеру, яка потребує негайної заміни. Вартість плати і всього ремонту прогнозується на рівні 37,2 т. грн., що виключає проведення робіт в рамках вже укладеного  договору. Комерційна пропозиція ТОВ «ІВІК-ЮГ» додається:

[image: image2.png]BVP OBHNUYO-KOMEPLIMHE MIANPUEMCTBO
IBIK-KOI”

Opeca, 65091, Ykpaina
Ten./cakc: (+0482) 37-37-01
E-mail: ivik@eurocom.od.ua

8/10, Byn. KomiteTcbka, S] I

INDUSTRIAL COMMERCIAL COMPANY
IVIK-SOUTH

8/10,Komitetskaya St.,
Odessa, 65091, Ukraine,

tel./fax: (+38 0482) 37-37-01
E-mail: ivik@eurocom.od.ua
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Для перевірки правильності розрахунку вартості цих позицій було використано дані, надані підприємствами і організаціями Одеського регіону з уточненням вартості позицій телефоном, а саме:
1. ТОВ "ОДЕСА КЛІМАТ" –  https://odessaklimat.com.ua/servisnoe-obsluzhivanie-chistka-kondicionerov – вартість ремонту складе близько 45000 грн. і близько місяця на пересилку плати від виробника.
2. Сервіс «Master Climat» - https://master-climate.pro/  - 38 т. грн. і близько 3-4 тижднів на пересилку плати від виробника. Передплата.

2.3. Компанія «НаноКлімат» м. Одеса – приблизно 39,7 т. грн. і три тижні строку –http://nanoclimate.com.ua/servis.html?gclid=EAIaIQobChMI89CN7vXG_gIVR4fVCh2uYgr2EAMYAiAAEgLzdvD_BwE .

Таким чином очікувана вартість всієї додаткової закупівлі прогнозується на рівні 37,2 т. грн. з ПДВ або 31,0 т. грн. без ПДВ.
Начальник ГМТЗ                                Сергій БОНДАРЕНКО

