Додаток 3

до заявки від _________.20____ року
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ І ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015 - 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки

(5053 – Технічне обслуговування систем газопостачання в м. Одеса (Послуги з технічного обслуговування систем газопостачання))

Місце надання послуг: м. Одеса, провулок  Олександра Юрженка, 20.  

Строк надання послуг: з  дати підписання і діє до 31.12.2026 року включно.

Інформація про визначення потреби у придбанні предмету закупівлі:
Відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 року № 285 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 року за № 674/27119, Кодексом газопровідних систем, затверджених Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015р.,  Власник відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами та газовими приладами.

Згідно вище вказаних нормативних документів, всі газопроводи і установки, що задіяні при використані газу, підлягають технічному обслуговуванню, з урахуванням місцевих умов експлуатації. 
                                               Обгрунтування обсягів закупівлі:
Технічне обслуговування газового обладнання та його обсяг здійснюють з урахуванням вимог Правил безпеки систем газопостачання і документації з експлуатації заводів-виробників газового обладнання на договірних засадах.
Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:
       1. Перелік послуг при проведенні обслуговування систем газопостачання, на об’єкті Південної філії Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» за адресою: м. Одеса, пров. Олександра Юрженка, 20 наведено в таблиці:

	№
	Об’єкт експлуатації
	Найменування видів послуг
	Один.

виміру
	Планове здійснення технічного обслуговування

	1. 
	Адмінбудівля Південної філії УДЦР. Газопровід вводний надземний 36,0 п.м. (Dy 32 мм, L = 36 м; Dy 25 мм, L = 6 м; Dy 15 мм, L = 3 м)


	Оформлення документації по факту виконання робіт при перевірці газопроводу-вводу комунально-побутового об’єкту.
	послуга
	Згідно узгодженого графіку протягом 2026 року

	2. 
	Адмінбудівля Південної філії УДЦР. Кран на вводі.


	Ремонт та технічне обслуговування кранів на газопроводах - вводах нормальні умови, діаметр газопроводу 32 мм
	послуга
	1 раз на протязі березня-серпня 2026 року

	3. 
	Адмінбудівля Південної філії УДЦР. Крани в топковій.


	Технічне обслуговування та ремонт кранів на газопроводах-вводах (1 Ду 32 мм, 2 крани Ду 15 мм.
	послуга
	1 рази в на протязі березня-серпня 2026 року

	4. 
	Адмінбудівля Південної філії УДЦР. Автоматика до котлів  Buderus 42 кВт і Buderus 70 кВт 
	ПТО автоматики побутових газових котлів сроком експлуатації до 5 років за договорами
	послуга
	1 рази в період березень-жовтень 2026 року.

	5. 
	Адмінбудівля Південної філії УДЦР. Електромагнітний клапан-відсікач – 1 шт., світлозвуковий сповіщувач – 1 шт.,
	Технічне обслуговування та ремонт електромагнітного клапанувідсікача та світлозвукового сповіщувача
	послуга
	1 раз в період травень-серпень 2026 року


Під час проведення технічного огляду газопроводів необхідно виконувати такі роботи:
- перевірка на щільність газопроводів та запірних пристроїв приладовим методом або мильною емульсією;

- ліквідація виявлених витоків газу;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень до вимог будівельних норм, проекту і правил експлуатації;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводу та газового обладнання, а також у колодязі, камери інших підземних комунікацій, підвали будинків, шахти, колектори, підземні переходи, розташовані на відстані 15 м по обидва боки осі газопроводу;

- техогляд фланцевих з'єднань.

Під час проведення технічного огляду газового обладнання необхідно виконувати такі роботи:

- перевірка стану герметичності системи приладовим методом або мильною емульсією;

- перевірка справності КВП і А;

- перевірка стану і роботи ел.освітлення і ел.обладнання, вентиляції, системи опалення.

- перевірка роботи засувок і запобіжних клапанів;

- змащення тертьових частин і перенабивка сальників;

- ремонт або заміну зношених деталей;

- технічне обстеження газифікованої топкової;

- відключення обладнання топкової на літній період;

- пуск газу газифікованих топкової на опалювальний період;

- оформлення технічної документації.

Послуги проводяться відповідно до актів балансової належності, відповідно до діючих Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 року № 285 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 року за № 674/27119, Правил безпеки систем газопостачання (Державний акт про охорону праці – ДНАОП 0.00-1.20-98), Кодексом газопровідних систем, затверджених Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 р., та проводяться Виконавцем відповідно до розроблених графіків.

2. Послуги з технічного обслуговування димових та вентиляційних каналів.

Технічне обслуговування включає наступні обов’язкові технічні огляди (перевірки) та регламентні роботи, що виконуються по результатам технічного огляду, які направлені на забезпечення ефективної та безпечної роботи газових котлів та продовження строку їх служби. Перелік послуг, які необхідно виконати у вересні 2026 року (до початку опалювального сезону) по технічному обслуговування димових та вентиляційних каналів приміщення в адміністративній будівлі за адресою: м. Одеса, пров. Олександра Юрженка, 20:

	№

з/п
	Найменування послуг
	Примітки

	Технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів
	Котельня 


Якість послуг має відповідати вимогам, встановленим Правилам безпеки систем газопостачання затверджених наказом Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 №285 та іншим нормативно-правовим актам в цій галузі.

Результати виконання робіт щодо готовності до роботи газового обладнання, а також проведення технічного обслуговування димових та вентиляційних каналів оформляються актом (актами) відповідно до вимог встановлених Правилами безпеки систем газопостачання затверджених наказом Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 №285 та іншим нормативно-правовим актам в цій галузі.

3. Перелік послуг, які необхідно виконати у вересні 2026 року (до опалювального сезону) по технічному обслуговуванню 2-х газових котлів Buderus в адміністративній будівлі за адресою: м. Одеса, провулок Олександра Юрженка, 20:
	№

з/п
	Найменування послуг
	Примітки

	Технічні огляди (перевірки)
	Два

газові котли:

Buderus GB172i-42

та 

Buderus GB162i-70V2

	1
	Контроль вмикання та вимикання котла
	

	2
	Контроль герметичності з’єднань та підвідних трубопроводів газу і води
	

	3
	Контроль витрат газу при номінальній потужності
	

	4
	Контроль якості приєднання котла до димаря
	

	5
	Перевірка герметичності теплообмінника котла
	

	6
	Перевірка герметичності газового тракту котла
	

	7
	Контроль спрацювання датчика тяги
	

	8
	Контроль спрацювання аварійного термостата (при його наявності)
	

	9
	Перевірка стану теплообмінника зі сторони продуктів згорання
	

	10
	Перевірка тяги димоходу
	

	11
	Перевірка п’єзозапальнички
	

	12
	Перевірка чистоти контактів в контурах регулювання та безпеки
	

	13
	Перевірка стану пальника
	

	Регламентні роботи по результатам технічних оглядів
	

	14
	Чистка теплообмінника зі сторони продуктів згорання
	

	15
	Видалення можливих відкладень на пальнику
	

	16
	Чистка камери згорання
	

	17
	Чистка пальника та сопел
	

	18
	Регулювання витрат газу (за необхідності)
	

	19
	Інші види робіт, необхідні для підтримання працездатності
	


Якість послуг має відповідати вимогам, встановленим Правилам безпеки систем газопостачання затверджених наказом Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 №285 та іншим нормативно-правовим актам в цій галузі.

Результати виконання робіт щодо готовності до роботи газового обладнання, а також проведення технічного обслуговування димових та вентиляційних каналів оформляються актом (актами) відповідно до вимог встановлених Правилами безпеки систем газопостачання затверджених наказом Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 №285 та іншим нормативно-правовим актам в цій галузі. 
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
При визначенні очікуваної вартості, керувались положенням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Мінекономрозвитку України від 18.02.2020 за №275. В зв’язку з наявністю надземних газопроводів, газових котлів та димоходів, що знаходяться на балансі Південної філії УДЦР, постійно укладаються Договори з технічного обслуговування систем газопостачання на весь комплекс робіт по Південної філії УДЦР. Вартість Послуг з технічного обслуговування систем газопостачання складено згідно орієнтовної вартості робіт з ТОВ «ЕТГ СЕРВІС», ТОВ «Теплопрофі», ТОВ «Енергопрофі», з якими були заключені договори в період 2022-2024 років. 
В 2025 році було укладено договір з ТОВ «ЕТГ СЕРВІС» на суму - 11999,00 грн.
Так на 2024 рік за результатами аукціону було укладено договір з ТОВ «Енергопрофі на суму - 11600 грн., в 2023 році 9200 грн., а у 2022 році за результатами 3 аукціонів обслуговування газових мереж філії вартувало 4450 грн. (обслуговування газовтих мереж) + 650 грн. (техобслуговування димових каналів) + 2600 грн. (техобслуговування 2 газових котлів) = 7700 грн.
Тобто простежується невелике адекватне зростання вартості техобслуговування від року в рік. 
Механік ГМТЗ                            Ігор ВОРОБЙОВ
